## 界定范围
油库需要开具检维修作业票的作业
填写说明：1.油库检维修作业共分为3大类，涉工艺设备、电气、自控仪表。具体涉及维修类型例举见附表。 2.涉及非常规作业的对应维修作业类型执行检维修作业审批。
序号 | 维修作业类型 | 作业范围
1 | 电气 | 需要持有效电工证进行的电气设备、线路维修，存在触电风险的检维修作业。
2 | 工艺设备 | 管线、法兰、阀门等设备维修，存在泄漏、火灾爆炸风险的检维修作业。
3 | 自控仪表 | 液位仪、可燃气体、火灾报警系统及中控、工控控制等系统设备及其附件维修，存在触电、泄漏、火灾爆炸风险的作业。
油库可不开具检维修作业票的零星作业
序号 | 作业内容 | 备注
1 | 更换把锁、防盗（火）门
2 | 生活辅助设施维修如：卫生间洗手盆、更换水龙头、花洒、疏通马桶等
3 | 更换、张贴、清理标识标牌 | 涉及高处作业的按照特殊作业管理办法执行。
4 | 更换室内照明灯 | 涉及高处作业的按照特殊作业管理办法执行。
5 | 设备、墙面补漆 | 涉及高处作业的按照特殊作业管理办法执行。
6 | 设备加注润滑脂
7 | 光伏板清洗
8 | 消防应急灯试验
9 | 打印机、电脑、冰箱、抽油烟机、微波炉等电器设备 | 采用插排、插座等，便于断电维修的电气设备
10 | 维修桌椅、货架等办公、经营用品
11 | 环保、职业卫生等项目检测

## 工艺设备
油库检维修审批范围（工艺设备）
序号 | 功能区域 | 设备分类 | 项目名称 | 故障特征描述 | 维修内容 | 可能产生事故分类
1 | 生产区 | 工艺设备 | 储油罐人孔 | 人孔及光孔密封件损坏 | 更换密封件 | 油品泄漏、火灾
2 | 生产区 | 工艺设备 | 安全阀 | 安全阀损坏 | 更换液压安全阀 | 油品泄漏、火灾
3 | 生产区 | 工艺设备 | 安全阀 | 安全阀检定 | 安全阀检定 | 油品泄漏、火灾
4 | 生产区 | 工艺设备 | 消防泡沫产生器 | 玻璃破损、密封垫破损 | 更换玻璃及密封垫 | 火灾、高处坠落
5 | 生产区 | 工艺设备 | 卸油球阀 | 阀门损坏渗漏 | 维修更换 | 油品泄漏、火灾
6 | 生产区 | 工艺设备 | 手动阀门 | 手动阀门渗漏 | 维修阀体 | 油品泄漏、火灾
7 | 生产区 | 工艺设备 | 进出油电动阀 | 电动阀阀体渗漏 | 维修电动阀执行机构或阀体 | 油品泄漏、火灾
8 | 生产区 | 工艺设备 | 止回阀 | 止回阀失效 | 维修或更换止回阀 | 油品泄漏、火灾
9 |  |  | 阻火器呼吸阀 | 阀门损坏失效 | 维修或更换呼吸阀 | 油品泄漏、火灾
10 | 生产区 | 工艺设备 | 管线 | 管线锈蚀 | 管线防腐刷漆 | 火灾
11 | 生产区 | 工艺设备 | 管线、焊缝 | 管线穿孔、焊缝渗漏 | 带压密封堵漏 | 油品泄漏、火灾
12 | 生产区 | 工艺设备 | 法兰 | 法兰渗漏 | 更换法兰密封件 | 油品泄漏、火灾
13 | 生产区 | 工艺设备 | 过滤器 | 过滤器堵塞 | 过滤器清洗 | 油品泄漏、火灾
14 | 生产区 | 工艺设备 | 电动机泵 | 泵体渗漏、机泵损坏 | 维修机泵 | 油品泄漏、火灾、人员触电、机械伤害
15 | 生产区 | 工艺设备 | 内燃机泵 | 泵体渗漏、机泵损坏 | 维修机泵 | 油品泄漏、火灾、人员触电、机械伤害
16 | 生产区 | 工艺设备 | 鹤管 | 鹤管渗漏 | 鹤管结合处维修 | 油品泄漏、火灾
17 | 生产区 | 工艺设备 | 鹤管 | 跨接线损坏 | 跨接线维修 | 火灾
18 | 生产区 | 工艺设备 | 船用输油臂 | 外臂与平衡梁不平行 | 平衡配重 | 机械伤害
19 | 生产区 | 工艺设备 | 船用输油臂 | 输油臂渗漏 | 维修输油臂 | 油品泄漏、火灾
20 | 辅助经营区域 | 消防环保设备 | 消防给水、消防泡沫系统动力设备 | 消防给水、消防泡沫系统动力设备损坏 | 消防给水、消防泡沫系统动力设备维修 | 人员触电、机械伤害
21 | 辅助经营区域 | 环保设备 | 油气回收装置 | 油气回收装置损坏 | 油气回收装置维修 | 油品泄漏、火灾、人员触电、机械伤害
22 | 辅助经营区域 | 环保设备 | 污水处理装置 | 污水处理装置损坏 | 污水处理装置维修 | 油品泄漏人员触电、火灾、机械伤害

## 电气
油库检维修审批范围（电气）
序号 | 功能区域 | 设备分类 | 项目名称 | 故障特征描述 | 维修内容 | 可能产生事故分类
1 | 辅助经营区域 | 电气 | 变压器 | 变压器线路损坏 | 变压器线路更换 | 人员触电、高处坠落
2 | 辅助经营区域 | 电气 | 高压配电柜 | 高压配电柜损坏 | 高低压配电柜维修 | 人员触电
3 | 辅助经营区域 | 电气 | 低压配电柜 | 低压配电柜损坏 | 压配电柜损坏维修 | 人员触电
4 | 辅助经营区域 | 电气 | 低压空气开关 | 低压空气开关损坏 | 空气开关更换 | 人员触电
5 | 辅助经营区域 | 电气 | 电动机 | 电动机损坏 | 电动机维修 | 人员触电
6 | 辅助经营区域 | 电气 | 交流变频调速装置 | 交流变频调速装置损坏 | 交流变频调速装置维修 | 人员触电
7 | 辅助经营区域 | 电气 | 电气线路 | 电气线路损坏 | 电气线路维修或更换 | 人员触电
8 | 生产区 | 电气 | 照明箱及照明控制器 | 照明箱及照明控制器 | 照明箱及照明控制器维修 | 人员触电
9 | 生产区 | 电气 | 光伏设备 | 光伏设备损坏 | 光伏设备维修 | 人员触电
10 | 辅助经营区域 | 电气 | UPS设备 | UPS设备损坏 | UPS设备维修 | 人员触电
11 | 辅助经营区域 | 电气 | 发电机 | 发电机损坏 | 发电机维修 | 人员触电、机械伤害
12 | 辅助经营区域 | 质检设备 | 空压机 | 空压机损坏 | 空压机维修 | 人员触电、机械伤害
13 | 辅助经营区域 | 质检设备 | 风机 | 风机损坏 | 风机维修 | 人员触电、机械伤害

## 自控仪表
油库检维修审批范围（自控仪表）
序号 | 功能区域 | 设备分类 | 项目名称 | 故障特征描述 | 维修内容 | 可能产生事故分类
1 | 生产区 | 自控仪表 | 温度变送器 | 温度变送器损坏 | 温度变送器维修 | 人员触电、油品泄漏
2 | 生产区 | 自控仪表 | 液位、密度检测仪表 | 液位、密度检测仪表损坏 | 液位、密度检测仪表维修 | 人员触电、火灾
3 | 生产区 | 自控仪表 | 压力表 | 压力表损坏失效 | 压力表密封维修、压力表检测 | 油品泄漏、火灾
4 | 生产区 | 自控仪表 | 压力变送器 | 压力变送器损坏 | 压力变送器维修 | 人员触电
5 | 生产区 | 自控仪表 | 流量计 | 流量计损坏 | 流量计维修 | 油品泄漏、火灾、机械伤害
6 | 生产区 | 自控仪表 | 液位联锁检测单元(音叉开关) | 液位联锁检测单元损坏 | 液位联锁检测单元维修 | 安全联锁失效、油品泄漏
7 | 辅助经营区域 | 自控仪表 | 周界报警 | 周界报警失效 | 周界报警维修 | 人员触电
8 | 生产区 | 自控仪表 | 付油控制仪表 | 付油控制仪表损坏 | 付油控制仪表维修 | 人员触电
9 | 辅助经营区域 | 自控仪表 | PLC控制系统 | PLC控制系统损坏 | PLC控制系统维修 | 人员触电、安全联锁失效
10 | 辅助经营区域 | 自控仪表 | 消防自动控制单元 | 消防自动控制单元损坏 | 消防自动控制单元维修 | 人员触电
11 | 生产区 | 自控仪表 | 安全监控设备 | 安全监控信号传输设备（弱电）损坏 | 安全监控信号传输设备（弱电）维修更换 | 人员触电
12 | 生产区 | 自控仪表 | 安全监控设备 | 安全监控设备损坏（涉强电） | 安全监控设备维修 | 人员触电
13 | 生产区 | 自控仪表 | 安全监控设备 | 电动阀执行机构损坏 | 电动阀执行机构维修 | 人员触电
14 | 生产区 | 自控仪表 | 可燃气体报警器 | 可燃气体报警器损坏 | 可燃气体报警器维修 | 人员触电
15 | 生产区 | 消防环保设备 | 火灾报警器 | 火灾报警器损坏 | 火灾报警器维修 | 人员触电