# 加能站检维修作业票（电气）

| 加能站名称 |  |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位及内容 |  |  |  |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作业许可 证编号 |  |  |  |
| 专 业 | JSA安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业前准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗 |  |  |  |
|  | 电工、自动化仪表等特种作 业人员未持证 | 电工、 自动化仪表等作业人员应持有特种作业 操作证。 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 验电笔、万用表等工器具应保证完好性能，火 灾爆炸区域内所用工具必须符合防爆要求，电 工用具应绝缘良好。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 电工作业人员应正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套等 个体防护用品，并检查是否在有效期内。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 拆开设备接线盒前应切断供电电源，并现场验 电挂牌上锁，进行有效能量隔离 |  |  |  |
|  | 用电设备未进行验电复核 | 作业前，用电端应验电复核。 |  |  |  |
|  | 未进行放电 | 涉及电容的设备或电缆线路，停电后应先放电、 再验电。 |  |  |  |
|  | 涉及变压器试验检测时未 进行检查 | 被试品通电前，必须详细检查变压器油箱、油 枕、防爆管，高、低压瓷瓶及油温、油标等情 况是否良好，高压引线对地(或对外壳)应有安 全距离，调压器应指零位，接线应正确无误， 布线合理，各保护零(地)线可靠 |  |  |  |
|  | 涉及变压器试验检测时未 进行放电 | 被试变压器必须放在测试前或测试后，要对地 进行放电，防止存电伤人和损坏仪表 |  |  |  |
|  | 现场未进行警戒、未配备消 防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配备消 防器材。 |  |  |  |
|  | 视频未进行全覆盖、储存时 间不足 | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频记录能 够存储90天。 |  |  |  |

| 过程监护 | 现场作业条件是否满足 | 作业现场监护人全程监护，不得离开作业现场。 两特两重期间实行签票人和监护人双监护。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全验收 | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |
|  | 涉及变压器、发电机、电动机作业的，检修后应检测线路相间绝缘及外壳 绝缘，确保合格及电压稳定后方可送电试运行。隔爆电气设备应确保维修 完成后结合面清洁、紧固件齐全。 |  |  |
|  | 作业结束后，设备设施进行复位，由专业电工送电，加能站负责人进行投 用前的安全完好性验收。 |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 加能站站长： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 县公司安全设备员及以上管理人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） |  |  |  |
| 安全观察确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： |  |  |
|  | 观察人： | 观察日期： 年 月 日 |  |

加能站检维修作业票（加油机）

| 加能站名称 |  |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位及内容 |  |  |  |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作业许可 证编号 |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业前准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗 |  |  |  |
|  | 特种作业人员未持证 | 特种作业人员应持有特种作业操作证。 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 维修工具应保证完好性能，并符合防爆要求； 气体检测仪器应在有效期内。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 维修作业人员应正确穿戴防静电工作鞋、防静 电工作服等个体防护用品，使用防爆工具，个 体防护用品完好，严禁携带火种及非防爆电子 设备。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 作业前应先切断加油机和对应潜油泵电源，并 现场验电进行挂牌上锁。关闭剪切阀，切断物 料来源进行可靠能量隔离。 维修二次油气回收设备时，应关闭油气回收管 阀门。 |  |  |  |
|  | 物料收集不规范，产生静电 无法消除 | 若所修部件需要放油时，应使用铝制或铜质金 属容器收集。 |  |  |  |
|  | 现场未进行警戒、未配备消 防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配备消 防、应急器材。警示隔离范围不小于加油机中 心，半径为4.5m的区域范围。 |  |  |  |
|  | 视频未进行全覆盖、储存时 间不足 | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频记录能 够存储90天。 |  |  |  |

| 过程监护 | 现场作业条件是否满足 | 作业现场监护人全程监护，不得离开作业现场。 两特两重期间实行签票人和监护人双监护。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全验收 | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |
|  | 作业结束后，设备设施进行复位，库站负责人进行投用前的安全完好性验 收。 |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 加能站站长： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 县公司安全设备员及以上管理人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） |  |  |  |
| 安全观察确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： |  |  |
|  | 观察人： | 观察日期： 年 月 日 |  |

加能站检维修作业票（机泵设备）

| 加能站名称 |  |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位及内容 |  |  |  |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作业许可 证编号 |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业前准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 维修工具应保证完好性能，并符合防爆要求； 气体检测仪器应在有效期内。 |  |  |  |
|  | 特种作业人员未持证 | 特种作业人员应持有特种作业操作证。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 维修作业人员应正确穿戴防静电工作鞋、防静 电工作服等个体防护用品，使用防爆工具，个 体防护用品完好，严禁携带火种及非防爆电子 设备。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 作业前，应切断机泵电源并现场验电挂牌上锁 （柴油发电机应摘除启动电源）；关闭机泵前 后阀门，（带压设备检修进行泄压对管路进行 放空），保证能量隔离可靠。严禁对运行中的 机泵进行维修作业。 |  |  |  |
|  | 物料收集不规范 | 若所修部件需要放油时，应使用铝制或铜制金 属容器收集。 |  |  |  |
|  | 现场作业环境不符合安全 要求 | 现场作业前应进行可燃气体检测，现场可燃气 体浓度应不大于0.2%。 |  |  |  |
|  | 现场未进行警戒、未配备消 防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配备消 防、应急器材。 |  |  |  |
|  | 视频未进行全覆盖、储存时 间不足 | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频记录能 够存储90天。 |  |  |  |

| 过程监护 | 现场作业条件是否满足 | 作业现场监护人全程监护，不得离开作业现场。 两特两重期间实行签票人和监护人双监护。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全验收 | 机泵试运行前，应对机泵进行盘泵，确保机泵无卡滞异响。 |  |  |
|  | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |
|  | 作业结束后，设备设施进行复位，库站负责人进行投用前的安全完好性验 收。 |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 加能站站长： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 县公司安全设备员及以上管理人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） |  |  |  |
| 安全观察确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： |  |  |
|  | 观察人： | 观察日期： 年 月 日 |  |

加能站检维修作业票（自控仪表）

| 加能站名称 |  |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位及内容 |  |  |  |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作业许可 证编号 |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业前准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗 |  |  |  |
|  | 特种作业人员未持证 | 特种作业人员应持有特种作业操作证。 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 维修工具应保证完好性能，并符合防爆要求； 气体检测仪器应在有效期内。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 维修作业人员应正确穿戴防静电工作鞋、防静 电工作服等个体防护用品，使用防爆工具，个 体防护用品完好，严禁携带火种及非防爆电子 设备。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 拆装仪表控制装置接线盒前应切断供电电源， 开盖后再次确认断电。 |  |  |  |
|  | 关联设备未停用 | 拆装液位仪、油气回收在线监测等仪表时，必 须先断电，停止关联设备使用，关闭物料进出 口阀门。 |  |  |  |
|  | 现场作业环境不符合安全 要求 | 现场作业前应进行可燃气体检测，现场可燃气 体浓度应不大于0.2%（天然气不大于0.5%）。 |  |  |  |
|  | 现场未进行警戒、未配备消 防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配备消 防、应急器材。 |  |  |  |
|  | 视频未进行全覆盖、储存时 间不足 | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频记录能 够存储90天。 |  |  |  |
|  | 仪表控制系统失去动力 | 加气站仪表风系统检修，对应生产设施应停用。 |  |  |  |

| 过程监护 | 现场作业条件是否满足 | 作业现场监护人全程监护，不得离开作业现场。 两特两重期间实行签票人和监护人双监护。应 全程监控涉及的阀门状态、液位、压力、温度 等关键参数。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全验收 | 作业结束后，测量仪表应进行校准测试，安全控制类仪表进行性能测试， 库站负责人进行投用前的安全完好性验收。 |  |  |
|  | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 加能站站长： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 县公司安全设备员及以上管理人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） |  |  |  |
| 安全观察确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： |  |  |
|  | 观察人： | 观察日期： 年 月 日 |  |

加能站检维修作业票（辅助设施）

| 加能站名称 |  |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位及内容 |  |  |  |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作业许可 证编号 |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业前准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 维修工具应保证完好性能，并符合防爆要求； 气体检测仪器应在有效期内。 |  |  |  |
|  | 特种作业人员未持证 | 特种作业人员应持有特种作业操作证。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 维修作业人员应正确穿戴防静电工作鞋、防静 电工作服等个体防护用品，使用防爆工具，个 体防护用品完好，严禁携带火种及非防爆电子 设备。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 拆装油气设备前停止关联设备使用，关闭阀门 及物料进出；拆装装置配电等，必须先断电； 涉及传动、转动等机械部件维修时应切断动力 来源并上锁。 |  |  |  |
|  | 关联设备未停用 | 拆装液位仪、油气回收在线监测等仪表时，必 须先断电，停止关联设备使用，关闭物料进出 口阀门。 |  |  |  |
|  | 现场作业环境不符合安全 要求 | 现场作业前应进行可燃气体检测，现场可燃气 体浓度应不大于0.2%（天然气不大于0.5%）。 |  |  |  |
|  | 现场未进行警戒、未配备消 防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配备消 防、应急器材。 |  |  |  |
|  | 视频未进行全覆盖、储存时 间不足 | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频记录能 够存储90天。 |  |  |  |

| 过程监护 | 现场作业条件是否满足 | 作业现场监护人全程监护，不得离开作业现场。 两特两重期间实行签票人和监护人双监护。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全验收 | 作业结束后，设备设施进行复位，库站负责人进行投用前的安全完好性验 收。 |  |  |
|  | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 加能站站长： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 县公司安全设备员及以上管理人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） |  |  |  |
| 安全观察确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： |  |  |
|  | 观察人： | 观察日期： 年 月 日 |  |

加能站检维修作业票（LNG/CNG）

| 加能站名称 |  |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位及内容 |  |  |  |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作业许可 证编号 |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业前准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗 |  |  |  |
|  | 特种作业人员未持证 | 特种作业人员应持有特种作业操作证。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 维修作业人员应正确穿戴防静电工作鞋、防静 电工作服、防冻手套等个体防护用品，使用防 爆工具，个体防护用品完好，严禁携带火种及 非防爆电子设备。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 拆装压力设备前应进行放散泄压，停止关联设 备使用，关闭阀门及物料进出。禁止带压拆装 连接部件。 |  |  |  |
|  | 工艺管线阀门未落实开关 要求 | 按照不同设备的工艺要求，逐项确认对应阀门 的开关情况，确保管线不憋压、不泄漏。 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 维修工具应保证完好性能，并符合防爆要求； 气体检测仪器应在有效期内。 |  |  |  |
|  | 现场作业环境不符合安全 要求 | 现场作业前应进行可燃有毒气体检测，现场可 燃气体浓度应不大于0.5%；硫化氢浓度不超过 10ppm。 |  |  |  |
|  | 现场未进行警戒、未配备消 防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配备消 防、应急器材。 |  |  |  |
|  | 视频未进行全覆盖、储存时 间不足 | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频记录能 够存储90天。 |  |  |  |
|  | 检修作业环节窒息性气体 浓度过高 | LNG罐池内、围堰内存在LNG或密度比空气大的 惰性气体泄漏风险时，采取强制通风措施。 |  |  |  |

| 过程监护 | 现场作业条件是否满足 | 作业现场监护人全程监护，不得离开作业现场。 两特两重期间实行签票人和监护人双监护。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全验收 | 作业结束后，设备设施进行复位，库站负责人进行投用前的安全完好性验 收。 |  |  |
|  | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 加能站站长： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 县公司安全设备员及以上管理人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） |  |  |  |
| 安全观察确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： |  |  |
|  | 观察人： | 观察日期： 年 月 日 |  |