# 油库检维修作业票（电气）

| 油库名称 |  | 开票时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位 |  | 作业内容 |  |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作 业许可证编号 |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗（培训合格证） |  |  |  |
|  | 电工、 自动化仪表等特种 作业人员未持证 | 电工、 自动化仪表等作业人员应持有特 种作业操作证。 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 验电笔、万用表等工器具应保证完好性 能，火灾爆炸区域内所用工具必须符合 防爆要求， 电工用具应绝缘良好。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 电工作业人员应正确穿戴绝缘鞋、绝缘 手套等个体防护用品，并检查是否在有 效期内。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 拆开设备接线盒前应切断供电电源，并 现场验电挂牌上锁，进行有效能量隔离。 发电机检修应切断油路。 |  |  |  |
|  | 用电设备未进行验电复核 | 作业前，用电端应验电复核。 |  |  |  |
|  | 未进行放电 | 涉及电容的设备或电缆线路，停电后应 先放电、再验电。 |  |  |  |
|  | 涉及变压器试验检测时未 进行检查 | 被试品通电前，必须详细检查变压器油 箱、油枕、防爆管，高、低压瓷瓶及油 温、油标等情况是否良好，高压引线对 地(或对外壳)应有安全距离，调压器应 指零位，接线应正确无误，布线合理， 各保护零(地)线可靠。 |  |  |  |
|  | 涉及变压器试验检测时未 进行放电 | 被试变压器必须放在测试前或测试后， 要对地进行放电，防止存电伤人和损坏 仪表。 |  |  |  |

|  |  | 现场未进行警戒、未配备 消防器材 |  | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和 配备消防器材。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场无视频监控 |  | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频 能够存储并回放正常。 |  |
| 过程监护 |  | 现场作业条件是否满足 |  | 严格落实监护人安全职责，作业现场监 护人全程监护。两特两重期间实行签票 人和监护人双监护。 |  |
| 安全验收 |  | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |  |
|  |  | 涉及变压器、发电机、电动机作业的，检修后应检测线路相间绝缘 及外壳绝缘，确保合格后方可送电试运行。隔爆电气设备应确保维 修完成后结合面清洁、紧固件齐全。 |  |  |  |
|  |  | 作业结束后，设备设施进行复位，由专业电工送电，油库负责人进 行投用前的安全完好性验收。 |  |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 班长及以上人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 值班主任: （及以上管理人员） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 安全 观察 确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： 备注：【非必填项】有上级部门现场检查时填写 |  |  |  |  |
|  | 观察人： |  | 观察日期： 年 月 日 |  |  |

油库检维修作业票（工艺设备）

| 油库名称 |  |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |  |
| 作业部位 |  | 作业内容 |  |  |  |
| 涉及的特殊作 业 |  | 涉及的特殊作业许 可证编号 |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  |  | 责任人 |
| 作业准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗（培训合格证）。 |  |  |  |
|  | 电工、 自动化仪表等特 种作业人员未持证 | 电工、 自动化仪表等作业人员应持有特种 作业操作证。 |  |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 维修工具应保证完好性能，并符合防爆要 求。 |  |  |  |
|  | 气体检测仪功能失效 | 气体检测仪器应在有效期内。 |  |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 维修作业人员应正确穿戴防静电工作鞋、 防静电工作服等个体防护用品。 |  |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 对设备进行工艺处理并设置盲板等有效隔 离手段。 |  |  |  |
|  | 管线设备压力未泄放 | 恢复常温常压，消除残余能量。 |  |  |  |
|  | 存在可燃液体物质 | 可燃液体排放，规范进行回收，作业时必 须保证“一人作业、一人监护” 。人员佩 戴便携式报警仪，穿戴防毒面具。 |  |  |  |
|  | 电源未切断 | 作业前，应切断机泵电源并现场验电挂牌 上锁（柴油发电机应摘除启动电源）。 |  |  |  |
|  | 未进行可燃气体检测 | 应进行可燃气体检测，现场可燃气体浓度 应不大于0.2%。 |  |  |  |
|  | 现场未进行警戒、未配 备消防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配 备消防器材。 |  |  |  |

|  |  | 现场无视频监控 |  | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频能 够存储并回放正常。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程监护 |  | 现场作业条件是否满足 |  | 严格落实监护人安全职责，作业现场监护 人全程监护。两特两重期间实行签票人和 监护人双监护。 |  |
| 安全验收 |  | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清。 |  |  |  |
|  |  | 机泵试运行前，应对机泵进行盘泵，确保机泵无卡滞异响。 |  |  |  |
|  |  | 作业结束后，设备设施进行复位，油库负责人进行投用前的安全完 好性验收。 |  |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 班长及以上人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 值班主任: （及以上管理人员） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 安全 观察 确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： 备注：【非必填项】有上级部门现场检查时填写 |  |  |  |  |
|  | 观察人： |  | 观察日期： 年 月 日 |  |  |

油库检维修作业票（自控仪表）

| 油库名称 |  | 开票时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票人 |  |  |  |  |
| 作业部位 |  | 作业内容 |  |  |
| 涉及的特殊作业 |  | 涉及的特殊作 业许可证编号 |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |
| 专 业 | JSA 安全风险识别 | 主要安全风险防控措施（包括但不限于） |  | 责任人 |
| 作业准备 | 未持证 | 维修作业人员应持证上岗（培训合格证） |  |  |
|  | 电工、自动化仪表等特种 作业人员未持证 | 电工、 自动化仪表等作业人员应持有特种 作业操作证。 |  |  |
|  | 维修工具不符合要求 | 验电笔、万用表等工器具应保证完好性能， 火灾爆炸区域内所用工具必须符合防爆要 求，电工用具应绝缘良好。 |  |  |
|  | 气体检测仪功能失效 | 气体检测仪器应在有效期内。 |  |  |
|  | 防护用品不符合要求 | 维修作业人员应正确穿戴防静电工作鞋、 防静电工作服等个体防护用品， 电工作业 人员应正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套。 |  |  |
|  | 涉及联锁联动自控仪表 设备时未开具相关作业 票 | 涉及联锁联动自控仪表设备时，开具联锁 摘除（恢复）作业票，停止涉及生产设备 的相关作业。 |  |  |
| 安全条件 确认 | 未有效能量隔离 | 拆开设备接线盒前应切断供电电源，并现 场验电挂牌上锁，进行有效能量隔离。 |  |  |
|  | 用电设备未进行验电复 核 | 开盖后再次验电确认断电。 |  |  |
|  | 存在可燃液体等有毒有 害物质 | 拆卸设备前，对相关的管道、装置进行卸 压，排空内部介质，做好介质泄漏的回收 和处理，确保泄漏可控。 |  |  |
|  | 涉及罐顶设备检修时未 确认先查过条件 | 注意高空作业的安全防护，雷雨天气不能 进行户外检修。 |  |  |

|  |  | 现场未进行警戒、未配备 消防器材 | 现场设置安全警示标志、安全警戒线和配 备消防器材。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场无视频监控 | 全程落实视频监控，确保无盲区，视频能 够存储并回放正常。 |  |
| 过程监护 |  | 现场作业条件是否满足 | 严格落实监护人安全职责，作业现场监护 人全程监护，两特两重期间实行签票人和 监护人双监护。应全程监控涉及的阀门状 态、液位、压力、温度等关键参数。 |  |
| 安全验收 |  | 作业结束后，清理作业现场，做到工完、料净、场地清 |  |  |
|  |  | 作业结束后，测量仪表应进行校准测试，安全控制类仪表进行性能 测试，库站负责人进行投用前的安全完好性验收。 |  |  |
| 维修作业人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 维修监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 班长及以上人员： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 值班主任: （及以上管理人员） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 验收意见：（基层现场负责人）（维修人员） 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 安全 观察 确认 | 是否按要求执行：是【 】否【 】； 存在问题： 备注：【非必填项】有上级部门现场检查时填写 |  |  |  |
|  | 观察人： |  | 观察日期： 年 月 日 |  |